## CAPA
OBRA: REFORMA COZINHA HOSPITAL DE BASE
PLANILHA ESTIMATIVA
Endereço: ASA SUL
Nº Estimativa: | 05/2023
Título: | REFORMA COZINHA DO HDB
Endereço: | SHMS- ÁREA ESPECIAL Q 101
Prazo da obra: | 45 (quarenta e cinco) dias corridos (de execução)
Data:
Orçamentista(s):
Nº do Processo:
Tabela de Referência: | SINAPI- JAN/2023
Área de Construção/reforma :
Área do terreno
Legendas de composições REFERENCIAIS:
SINAPI - 01/2023 - Distrito Federal
Estimativas Sem Desoneração:
VALOR TOTAL ESTIMADO | 798768.15

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  |  | B.D.I.
|  |  | REFORMA COZINHA 1 |  |  | 25,55% |  |  | Não Desonerado: 0,00% |  | DESCONTO EM %
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | 0%
1 |  |  | PROVISÓRIO/SERVIÇOS PROFISSIONAIS | [5 empty] | 20979.12 | 2.626% | 20979.12
1.1 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 1626.64 | 3253.28 | 2042.24 | 4084.48 | 0.5113% | 4084.48
1.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 937.5 | 1875 | 1177.03 | 2354.06 | 0.2947% | 2354.06
1.3 | 340-IGET-BR | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 2 | 648.75 | 1297.5 | 814.5 | 1629 | 0.2039% | 1629
1.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 500 | 2.42 | 1210 | 3.03 | 1515 | 0.1897% | 1515
1.5 | 012078 | SBC | ANDAIME INTERNO PARA REVESTIMENTO-CAVALETE+COMPENSADO 18mm | UN | 19 | 477.76 | 9077.44 | 599.82 | 11396.58 | 1.427% | 11396.58
2 |  |  | PROFISSIONAIS | [5 empty] | 28542.69 | 3.573% | 28542.69
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 4115.32 | 6172.98 | 5166.78 | 7750.17 | 0.9703% | 7750.17
2.2 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.75 | 22081.54 | 16561.155 | 27723.37 | 20792.52 | 2.603% | 20792.52
3 |  |  | TETO | [5 empty] | 63435.36 | 7.942% | 63435.36
3.1 | 06-CRMM | Próprio | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA | m² | 904.23 | 5.85 | 5289.7455 | 7.34 | 6637.04 | 0.8309% | 6637.04
3.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 904 | 31.47 | 28448.88 | 39.51 | 35717.04 | 4.472% | 35717.04
3.3 | 06-CRMO | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ANTI-MOFO ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 904 | 18.58 | 16796.32 | 23.32 | 21081.28 | 2.639% | 21081.28
4 |  |  | PAREDE | [5 empty] | 106472.69 | 13.33% | 106472.69
4.1 | 06-CRMP | Próprio | Copia da SBC (210031) - LIMPEZA CERAMICAS | m² | 1675.5 | 31.55 | 52862.025 | 39.61 | 66366.55 | 8.309% | 66366.55
4.2 | 06-CRMR | Próprio | APLICAÇÃO DE REJUNTE EM CERÂMICA DE PAREDES INTERNAS | m² | 1675.5 | 4.67 | 7824.585 | 5.86 | 9818.43 | 1.229% | 9818.43
4.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 323 | 74.69 | 24124.87 | 93.77 | 30287.71 | 3.792% | 30287.71
5 |  |  | PISO | [5 empty] | 22597.82 | 2.829% | 22597.82
5.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 218.95 | 82.21 | 17999.8795 | 103.21 | 22597.82 | 2.829% | 22597.82
6 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 57833.94 | 7.24% | 57833.94
6.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1320 | 4.42 | 5834.4 | 5.54 | 7312.8 | 0.9155% | 7312.8
6.2 | 06-CRKU | Próprio | Luminária Hermética LED EHT24-S, 37W, 1250x150mm, difusor em policarbonato | UN | 30 | 295.46 | 8863.8 | 370.95 | 11128.5 | 1.393% | 11128.5
6.3 | 06-CRLK | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | M | 152 | 18.59 | 2825.68 | 23.33 | 3546.16 | 0.444% | 3546.16
6.4 | 073410 | SBC | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 | UN | 2 | 1342.41 | 2684.82 | 1685.39 | 3370.78 | 0.422% | 3370.78
6.5 | 06-CRMT | Próprio | MANUTENÇÃO/REPARO EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR | UN | 2 | 8231.36 | 16462.72 | 10334.47 | 20668.94 | 2.588% | 20668.94
6.6 | 06-CRMU | Próprio | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA MOBILIZAÇAO DA BANCADA DA LAVAGEM DE PANELAS PARA LAVAGEM DE PRATOS | UN | 2 | 4702.02 | 9404.04 | 5903.38 | 11806.76 | 1.478% | 11806.76
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 138661.43 | 17.36% | 138661.43
7.1 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 11823.74 | 35471.22 | 14844.7 | 44534.1 | 5.575% | 44534.1
7.2 | 06-CRKQ | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES | M | 34.52 | 243.04 | 8389.7408 | 305.13 | 10533.08 | 1.319% | 10533.08
7.3 | 103266 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 10243.76 | 40975.04 | 12861.04 | 51444.16 | 6.44% | 51444.16
7.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 5059.92 | 15179.76 | 6352.72 | 19058.16 | 2.386% | 19058.16
7.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 495.6 | 6.81 | 3375.036 | 8.54 | 4232.42 | 0.5299% | 4232.42
7.6 | 06-CRKP | Próprio | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 410 | 16.25 | 6662.5 | 20.4 | 8364 | 1.047% | 8364
7.7 | 06-CRKR | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 3 | 131.56 | 394.68 | 165.17 | 495.51 | 0.06203% | 495.51
8 |  |  | CÂMARAS FRIAS | [5 empty] | 285162.06 | 35.7% | 285162.06
8.1 | 06-CRMJ | Próprio | Câmara Fria para congelados - Dimensões externas (CxLxA): 5,70X2,70X2,50MT | UN | 1 | 82598.91 | 82598.91 | 103702.93 | 103702.93 | 12.98% | 103702.93
8.2 | 06-CRML | Próprio | Câmara Fria para hortifruti-- Dimensões externas (CxLxA): 3,70 X 2,75 x 2,50MT | UN | 1 | 54377.77 | 54377.77 | 68271.29 | 68271.29 | 8.547% | 68271.29
8.3 | 06-CRMK | Próprio | Câmara Fria para laticinios e pararesfriados- Dimensões externas (CxLxA): 3,45 X 2,80 x 2,50MT | UN | 2 | 45076.8 | 90153.6 | 56593.92 | 113187.84 | 14.17% | 113187.84
9 |  |  | ELETROCALHA(LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA) E ELTRODUTO | [5 empty] | 25297.75 | 3.167% | 25297.75
9.1 | 04-CQP | Próprio | LIMPEZA DE ELETROCALHA | m² | 247.29 | 5.34 | 1320.5286 | 6.7 | 1656.84 | 0.2074% | 1656.84
9.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 247.29 | 25.01 | 6184.7229 | 31.4 | 7764.9 | 0.9721% | 7764.9
9.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 247.29 | 51.14 | 12646.4106 | 64.2 | 15876.01 | 1.988% | 15876.01
10 |  |  | GRELHAS METALICAS | [5 empty] | 17468.15 | 2.187% | 17468.15
10.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 38.2 | 10.08 | 385.056 | 12.65 | 483.23 | 0.0605% | 483.23
10.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 38.2 | 25.01 | 955.382 | 31.4 | 1199.48 | 0.1502% | 1199.48
10.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 38.2 | 51.14 | 1953.548 | 64.2 | 2452.44 | 0.307% | 2452.44
10.4 | 340-IGES-XT | Próprio | GRELHA CONTINUA EM ALUMINIO 900X600MM | UN | 10 | 1061.97 | 10619.7 | 1333.3 | 13333 | 1.669% | 13333
11 |  |  | VAPOR | [5 empty] | 23794.9 | 2.979% | 23794.9
11.1 | 260-IGES-UR | Próprio | ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 4" | M | 67.73 | 279.83 | 18952.8859 | 351.32 | 23794.9 | 2.979% | 23794.9
12 |  |  | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | [5 empty] | 8522.24 | 1.067% | 8522.24
12.1 | 340-IGET-BQ | Próprio | ALUGUEL CONTAINER 6 UNIDADES | UN | 1 | 3890.58 | 3890.58 | 4884.62 | 4884.62 | 0.6115% | 4884.62
12.2 | 04-CQX | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 14 | 206.96 | 2897.44 | 259.83 | 3637.62 | 0.4554% | 3637.62
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 636253.56
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 162514.59
[5 empty] | Total Geral |  |  | 798768.15 |  |  | 798768.15
798768.15

## Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA COZINHA 1 |  |  |  | 25,55% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | PROVISÓRIO/SERVIÇOS PROFISSIONAIS | [5 empty] | 20979.12
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1626.64 | 1626.64
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 16.11 | 6.44
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.4 | 194.08 | 77.63
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 87.87 | 8.78
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 337.91 | 33.79
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 415.6 |  | Valor com BDI => |  | 2042.24
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4084.48
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 937.5 | 937.5
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 937.5 | 937.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.53 |  | Valor com BDI => |  | 1177.03
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2354.06
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 340-IGET-BR | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | 17 |  | MES | 1 | 648.75 | 648.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 14.924 | 21.29 | 317.73
Insumo | 021257 | SBC | ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m | Material |  | M2/MES | 10 | 20.29 | 202.9
Insumo | 021258 | SBC | ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m | Material |  | MES | 10 | 12.5 | 125
Insumo | 021259 | SBC | ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR | Material |  | MES | 1 | 3.12 | 3.12
|  |  |  | MO sem LS => | 200.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 200.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.75 |  | Valor com BDI => |  | 814.5
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1629
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.42 | 2.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 28.59 | 0.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 21.29 | 0.12
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.92 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.03
[6 empty] | Quant. => | 500 | Preço Total => | 1515
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012078 | SBC | ANDAIME INTERNO PARA REVESTIMENTO-CAVALETE+COMPENSADO 18mm | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 | 477.76 | 477.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 21.29 | 7.23
Composição Auxiliar | 88268 | SINAPI | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 25.84 | 3.51
Insumo | 055016 | SBC | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18mm 1,22x2,44m(2,97m2) | Material |  | m² | 0.5 | 74.04 | 37.02
Insumo | 061948 | SBC | CAVALETE ACO ZINCADO PARA BASE DE ANDAIME INTERNO | Material |  | UN | 2 | 215 | 430
|  |  |  | MO sem LS => | 6.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.06 |  | Valor com BDI => |  | 599.82
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 11396.58
2 |  |  | PROFISSIONAIS | [5 empty] | 28542.69
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4115.32 | 4115.32
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 60.02 | 60.02
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3583.85 | 3583.85
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51
|  |  |  | MO sem LS => | 3643.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 3643.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1051.46 |  | Valor com BDI => |  | 5166.78
[6 empty] | Quant. => | 1.5 | Preço Total => | 7750.17
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 22081.54 | 22081.54
Composição Auxiliar | 95417 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 250.3 | 250.3
Insumo | 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 21466.8 | 21466.8
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 2.54 | 2.54
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 133.45 | 133.45
|  |  |  | MO sem LS => | 21717.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 21717.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 5641.83 |  | Valor com BDI => |  | 27723.37
[6 empty] | Quant. => | 0.75 | Preço Total => | 20792.52
3 |  |  | TETO | [5 empty] | 63435.36
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMM | Próprio | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA | 22 |  | m² | 1 | 5.85 | 5.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 21.29 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 7.34
[6 empty] | Quant. => | 904.23 | Preço Total => | 6637.04
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 31.47 | 31.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.672 | 29.81 | 20.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 21.29 | 5.25
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 1.32 | 0.13
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.555 | 3.9 | 6.06
|  |  |  | MO sem LS => | 17.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.04 |  | Valor com BDI => |  | 39.51
[6 empty] | Quant. => | 904 | Preço Total => | 35717.04
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMO | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ANTI-MOFO ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 18.58 | 18.58
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 29.81 | 7.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 21.29 | 1.89
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28.55 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.74 |  | Valor com BDI => |  | 23.32
[6 empty] | Quant. => | 904 | Preço Total => | 21081.28
4 |  |  | PAREDE | [5 empty] | 106472.69
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMP | Próprio | Copia da SBC (210031) - LIMPEZA CERAMICAS | 210 |  | m² | 1 | 31.55 | 31.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.333 | 21.29 | 28.37
Insumo | 001500 | SBC | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS | Material |  | UN | 0.1 | 7.69 | 0.76
Insumo | 005264 | SBC | ACIDO MURIATICO | Material |  | L | 0.109 | 22.26 | 2.42
|  |  |  | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 39.61
[6 empty] | Quant. => | 1675.5 | Preço Total => | 66366.55
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMR | Próprio | APLICAÇÃO DE REJUNTE EM CERÂMICA DE PAREDES INTERNAS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.67 | 4.67
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 28.46 | 2.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.29 | 1.06
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.42 | 1.84 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 2.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.19 |  | Valor com BDI => |  | 5.86
[6 empty] | Quant. => | 1675.5 | Preço Total => | 9818.43
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 74.69 | 74.69
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 28.46 | 25.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.46 | 21.29 | 9.79
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.09 | 31.71 | 34.56
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.6 | 3.68
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.22 | 3.52 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.08 |  | Valor com BDI => |  | 93.77
[6 empty] | Quant. => | 323 | Preço Total => | 30287.71
5 |  |  | PISO | [5 empty] | 22597.82
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 82.21 | 82.21
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 28.46 | 8.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 21.29 | 3.61
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 59.93 | 64.12
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 8.62 | 0.6 | 5.17
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 3.52 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 8.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 21 |  | Valor com BDI => |  | 103.21
[6 empty] | Quant. => | 218.95 | Preço Total => | 22597.82
6 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 57833.94
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.42 | 4.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 22.46 | 0.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 28.92 | 0.86
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.41 | 2.86
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.12 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 5.54
[6 empty] | Quant. => | 1320 | Preço Total => | 7312.8
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRKU | Próprio | Luminária Hermética LED EHT24-S, 37W, 1250x150mm, difusor em policarbonato | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 295.46 | 295.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 22.46 | 8.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 28.92 | 10.7
Insumo | 40-COUR | Próprio | Luminária Hermética LED EHT24-S, 37W, 1250x150mm, difusor em policarbonato | Material |  | UN | 1 | 276.45 | 276.45
|  |  |  | MO sem LS => | 13.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.49 |  | Valor com BDI => |  | 370.95
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 11128.5
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRLK | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | 67 |  | M | 1 | 18.59 | 18.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.362 | 28.92 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.362 | 22.46 | 8.13
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.74 |  | Valor com BDI => |  | 23.33
[6 empty] | Quant. => | 152 | Preço Total => | 3546.16
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 073410 | SBC | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | UN | 1 | 1342.41 | 1342.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.266 | 22.46 | 50.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16.996 | 28.92 | 491.52
Insumo | 204015 | SBC | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA D=150mm V=560M3AXC150B | Material |  | UN | 1 | 800 | 800
|  |  |  | MO sem LS => | 388.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 388.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 342.98 |  | Valor com BDI => |  | 1685.39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3370.78
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMT | Próprio | MANUTENÇÃO/REPARO EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 8231.36 | 8231.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 28.92 | 231.36
Insumo | 40-COUY | Próprio | MOTOR EXAUSTOR | Equipamento |  | UN | 1 | 8000 | 8000
|  |  |  | MO sem LS => | 167.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 167.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2103.11 |  | Valor com BDI => |  | 10334.47
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 20668.94
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMU | Próprio | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA MOBILIZAÇAO DA BANCADA DA LAVAGEM DE PANELAS PARA LAVAGEM DE PRATOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4702.02 | 4702.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60 | 27.85 | 1671
Composição Auxiliar | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 200 | 12.81 | 2562
Composição Auxiliar | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 50 | 5.39 | 269.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 28.59 | 114.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.29 | 85.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2604.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 2604.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1201.36 |  | Valor com BDI => |  | 5903.38
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 11806.76
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 138661.43
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 11823.74 | 11823.74
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.3619 | 30.15 | 131.51
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.3619 | 22.44 | 97.88
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.11 | 11.1
Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 6 | 0.7 | 4.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 1.27 | 7.62
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8 | 0.48 | 3.84
Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 6 | 1.6 | 9.6
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 6 | 1.7 | 10.2
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 27.2 | 54.4
Insumo | 00042419 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 11493.39 | 11493.39
|  |  |  | MO sem LS => | 160.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 160.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3020.96 |  | Valor com BDI => |  | 14844.7
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 44534.1
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRKQ | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES | 70 |  | M | 1 | 243.04 | 243.04
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.345 | 20.02 | 46.94
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.345 | 29.83 | 69.95
Insumo | 056410 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOL+APOIOS+SUPORTE+FIXACAO GAS 1 1/2" | Material |  | M | 1.05 | 120.15 | 126.15
|  |  |  | MO sem LS => | 84.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.09 |  | Valor com BDI => |  | 305.13
[6 empty] | Quant. => | 34.52 | Preço Total => | 10533.08
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103266 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 10243.76 | 10243.76
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5749 | 30.15 | 137.93
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5749 | 22.44 | 102.66
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2059 | 314.63 | 64.78
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.5166 | 150.35 | 228.02
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.11 | 11.1
Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 6 | 0.7 | 4.2
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.48 | 1.92
Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 6 | 1.6 | 9.6
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 6 | 1.7 | 10.2
Insumo | 00043189 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 9673.35 | 9673.35
|  |  |  | MO sem LS => | 194.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 194.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2617.28 |  | Valor com BDI => |  | 12861.04
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 51444.16
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 5059.92 | 5059.92
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6335 | 30.15 | 79.4
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6335 | 22.44 | 59.09
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 1.11 | 11.1
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 1.16 | 10.44
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 1.27 | 7.62
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.48 | 1.92
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 27.2 | 54.4
Insumo | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 4835.95 | 4835.95
|  |  |  | MO sem LS => | 96.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1292.8 |  | Valor com BDI => |  | 6352.72
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 19058.16
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.81 | 6.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 22.46 | 0.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 28.92 | 1.15
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 3.99 | 4.74
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.12 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 8.54
[6 empty] | Quant. => | 495.6 | Preço Total => | 4232.42
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRKP | Próprio | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | 86 |  | M | 1 | 16.25 | 16.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 21.29 | 2.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 28.92 | 3.18
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m | Material |  | m | 1.02 | 10.52 | 10.73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 20.4
[6 empty] | Quant. => | 410 | Preço Total => | 8364
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRKR | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | 70 |  | UN | 1 | 131.56 | 131.56
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 20.02 | 17.07
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.853 | 29.83 | 25.44
Insumo | 074855 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOL+APOIOS+SUPORTE+FIXACAO GAS 1 1/8" | Material |  | M | 1.05 | 84.81 | 89.05
|  |  |  | MO sem LS => | 30.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.61 |  | Valor com BDI => |  | 165.17
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 495.51
8 |  |  | CÂMARAS FRIAS | [5 empty] | 285162.06
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMJ | Próprio | Câmara Fria para congelados - Dimensões externas (CxLxA): 5,70X2,70X2,50MT | 22 |  | UN | 1 | 82598.91 | 82598.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.978 | 27.85 | 55.08
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 59.348 | 20.02 | 1188.14
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 35.169 | 29.83 | 1049.09
Insumo | 40-COUV | Próprio | Câmara Fria para congelados- Dimensões externas (CxLxA): 5,70X2,70X2,50MT | Equipamento |  | UN | 1 | 80306.6 | 80306.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1632.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1632.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 21104.02 |  | Valor com BDI => |  | 103702.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 103702.93
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRML | Próprio | Câmara Fria para hortifruti-- Dimensões externas (CxLxA): 3,70 X 2,75 x 2,50MT | 22 |  | UN | 1 | 54377.77 | 54377.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.978 | 27.85 | 55.08
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 59.348 | 20.02 | 1188.14
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 35.169 | 29.83 | 1049.09
Insumo | 40-COUX | Próprio | Câmara Fria para hortifruti | Equipamento |  | UN | 1 | 52085.46 | 52085.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1632.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1632.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 13893.52 |  | Valor com BDI => |  | 68271.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 68271.29
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06-CRMK | Próprio | Câmara Fria para laticinios e pararesfriados- Dimensões externas (CxLxA): 3,45 X 2,80 x 2,50MT | 22 |  | UN | 1 | 45076.8 | 45076.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.978 | 27.85 | 55.08
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 59.348 | 20.02 | 1188.14
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 35.169 | 29.83 | 1049.09
Insumo | 40-COUW | Próprio | Câmara Fria para laticinios e lararesfriados- Dimensões externas (CxLxA): 3,45 X 2,80 x 2,50MT | Equipamento |  | UN | 1 | 42784.49 | 42784.49
|  |  |  | MO sem LS => | 1632.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1632.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11517.12 |  | Valor com BDI => |  | 56593.92
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 113187.84
9 |  |  | ELETROCALHA(LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA) E ELTRODUTO | [5 empty] | 25297.75
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04-CQP | Próprio | LIMPEZA DE ELETROCALHA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 5.34 | 5.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.248 | 21.29 | 5.27
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.006 | 12.36 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 6.7
[6 empty] | Quant. => | 247.29 | Preço Total => | 1656.84
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 25.01 | 25.01
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6779 | 29.81 | 20.2
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 19.98 | 0.21
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 41.91 | 4.6
|  |  |  | MO sem LS => | 13.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 31.4
[6 empty] | Quant. => | 247.29 | Preço Total => | 7764.9
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 51.14 | 51.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3559 | 29.81 | 40.41
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 19.98 | 0.5
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 40.14 | 10.23
|  |  |  | MO sem LS => | 27.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.06 |  | Valor com BDI => |  | 64.2
[6 empty] | Quant. => | 247.29 | Preço Total => | 15876.01
10 |  |  | GRELHAS METALICAS | [5 empty] | 17468.15
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.08 | 10.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2986 | 29.81 | 8.9
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 | 3.94 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 12.65
[6 empty] | Quant. => | 38.2 | Preço Total => | 483.23
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 25.01 | 25.01
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6779 | 29.81 | 20.2
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 19.98 | 0.21
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 41.91 | 4.6
|  |  |  | MO sem LS => | 13.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 31.4
[6 empty] | Quant. => | 38.2 | Preço Total => | 1199.48
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 51.14 | 51.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3559 | 29.81 | 40.41
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 19.98 | 0.5
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 40.14 | 10.23
|  |  |  | MO sem LS => | 27.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.06 |  | Valor com BDI => |  | 64.2
[6 empty] | Quant. => | 38.2 | Preço Total => | 2452.44
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 340-IGES-XT | Próprio | GRELHA CONTINUA EM ALUMINIO 900X600MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1061.97 | 1061.97
Composição Auxiliar | 45-IGES-UR | Próprio | GRELHA CONTÍNUA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM REGISTRO - MOD.: GC+RG, TAMANHO:900X600MM | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 998.22 | 998.22
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 20.02 | 25.6
Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 29.83 | 38.15
|  |  |  | MO sem LS => | 64.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 271.33 |  | Valor com BDI => |  | 1333.3
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 13333
11 |  |  | VAPOR | [5 empty] | 23794.9
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260-IGES-UR | Próprio | ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 4" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 279.83 | 279.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 22.44 | 4.03
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 30.33 | 5.45
Insumo | 00000148 | Próprio | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 4" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Equipamento |  | M | 1 | 270.35 | 270.35
|  |  |  | MO sem LS => | 6.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.49 |  | Valor com BDI => |  | 351.32
[6 empty] | Quant. => | 67.73 | Preço Total => | 23794.9
12 |  |  | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | [5 empty] | 8522.24
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 340-IGET-BQ | Próprio | ALUGUEL CONTAINER 6 UNIDADES | 12 |  | UN | 1 | 3890.58 | 3890.58
Insumo | 010071 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6x2,3m SEM SANITARIO | Material |  | MES | 6 | 648.43 | 3890.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 994.04 |  | Valor com BDI => |  | 4884.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4884.62
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04-CQX | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | 17 |  | m³ | 1 | 206.96 | 206.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.276 | 21.29 | 112.32
Insumo | 004125 | SBC | FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS CINZA | Material |  | UN | 0.26 | 364 | 94.64
|  |  |  | MO sem LS => | 70.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.87 |  | Valor com BDI => |  | 259.83
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 3637.62
[5 empty] | Total sem BDI |  | 636253.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 162514.59
[5 empty] | Total Geral |  | 798768.15

## Sint-MA+MO
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA COZINHA 1 |  |  |  | 25,55% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | PROVISÓRIO/SERVIÇOS PROFISSIONAIS | [8 empty] | 20979.12 | 2.626%
1.1 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 1626.64 | 0 | 2042.24 | 2042.24 | 0 | 4084.48 | 4084.48 | 0.5113%
1.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 937.5 | 0 | 1177.03 | 1177.03 | 0 | 2354.06 | 2354.06 | 0.2947%
1.3 | 340-IGET-BR | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 2 | 648.75 | 251.9 | 562.6 | 814.5 | 503.8 | 1125.2 | 1629 | 0.2039%
1.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 500 | 2.42 | 0.21 | 2.82 | 3.03 | 105 | 1410 | 1515 | 0.1897%
1.5 | 012078 | SBC | ANDAIME INTERNO PARA REVESTIMENTO-CAVALETE+COMPENSADO 18mm | UN | 19 | 477.76 | 8.77 | 591.05 | 599.82 | 166.63 | 11229.95 | 11396.58 | 1.427%
2 |  |  | PROFISSIONAIS | [8 empty] | 28542.69 | 3.573%
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 | 4115.32 | 4574.87 | 591.91 | 5166.78 | 6862.3 | 887.87 | 7750.17 | 0.9703%
2.2 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.75 | 22081.54 | 27265.81 | 457.56 | 27723.37 | 20449.35 | 343.17 | 20792.52 | 2.603%
3 |  |  | TETO | [8 empty] | 63435.36 | 7.942%
3.1 | 06-CRMM | Próprio | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA | m² | 904.23 | 5.85 | 4.63 | 2.71 | 7.34 | 4186.58 | 2450.46 | 6637.04 | 0.8309%
3.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 904 | 31.47 | 21.4 | 18.11 | 39.51 | 19345.6 | 16371.44 | 35717.04 | 4.472%
3.3 | 06-CRMO | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ANTI-MOFO ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 904 | 18.58 | 7.74 | 15.58 | 23.32 | 6996.96 | 14084.32 | 21081.28 | 2.639%
4 |  |  | PAREDE | [8 empty] | 106472.69 | 13.33%
4.1 | 06-CRMP | Próprio | Copia da SBC (210031) - LIMPEZA CERAMICAS | m² | 1675.5 | 31.55 | 22.49 | 17.12 | 39.61 | 37681.99 | 28684.56 | 66366.55 | 8.309%
4.2 | 06-CRMR | Próprio | APLICAÇÃO DE REJUNTE EM CERÂMICA DE PAREDES INTERNAS | m² | 1675.5 | 4.67 | 3.4 | 2.46 | 5.86 | 5696.7 | 4121.73 | 9818.43 | 1.229%
4.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 323 | 74.69 | 31.09 | 62.68 | 93.77 | 10042.07 | 20245.64 | 30287.71 | 3.792%
5 |  |  | PISO | [8 empty] | 22597.82 | 2.829%
5.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 218.95 | 82.21 | 10.8 | 92.41 | 103.21 | 2364.66 | 20233.16 | 22597.82 | 2.829%
6 |  |  | INSTALAÇÕES | [8 empty] | 57833.94 | 7.24%
6.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1320 | 4.42 | 1.32 | 4.22 | 5.54 | 1742.4 | 5570.4 | 7312.8 | 0.9155%
6.2 | 06-CRKU | Próprio | Luminária Hermética LED EHT24-S, 37W, 1250x150mm, difusor em policarbonato | UN | 30 | 295.46 | 16.42 | 354.53 | 370.95 | 492.6 | 10635.9 | 11128.5 | 1.393%
6.3 | 06-CRLK | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | M | 152 | 18.59 | 16.06 | 7.27 | 23.33 | 2441.12 | 1105.04 | 3546.16 | 0.444%
6.4 | 073410 | SBC | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 | UN | 2 | 1342.41 | 487.4 | 1197.99 | 1685.39 | 974.8 | 2395.98 | 3370.78 | 0.422%
6.5 | 06-CRMT | Próprio | MANUTENÇÃO/REPARO EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR | UN | 2 | 8231.36 | 210.08 | 10124.39 | 10334.47 | 420.16 | 20248.78 | 20668.94 | 2.588%
6.6 | 06-CRMU | Próprio | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA MOBILIZAÇAO DA BANCADA DA LAVAGEM DE PANELAS PARA LAVAGEM DE PRATOS | UN | 2 | 4702.02 | 3269.53 | 2633.85 | 5903.38 | 6539.06 | 5267.7 | 11806.76 | 1.478%
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 138661.43 | 17.36%
7.1 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 11823.74 | 201.16 | 14643.54 | 14844.7 | 603.48 | 43930.62 | 44534.1 | 5.575%
7.2 | 06-CRKQ | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES | M | 34.52 | 243.04 | 106.52 | 198.61 | 305.13 | 3677.07 | 6856.01 | 10533.08 | 1.319%
7.3 | 103266 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 10243.76 | 244.54 | 12616.5 | 12861.04 | 978.16 | 50466 | 51444.16 | 6.44%
7.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 5059.92 | 121.44 | 6231.28 | 6352.72 | 364.32 | 18693.84 | 19058.16 | 2.386%
7.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 495.6 | 6.81 | 1.76 | 6.78 | 8.54 | 872.25 | 3360.17 | 4232.42 | 0.5299%
7.6 | 06-CRKP | Próprio | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 410 | 16.25 | 4.73 | 15.67 | 20.4 | 1939.3 | 6424.7 | 8364 | 1.047%
7.7 | 06-CRKR | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | UN | 3 | 131.56 | 38.74 | 126.43 | 165.17 | 116.22 | 379.29 | 495.51 | 0.06203%
8 |  |  | CÂMARAS FRIAS | [8 empty] | 285162.06 | 35.7%
8.1 | 06-CRMJ | Próprio | Câmara Fria para congelados - Dimensões externas (CxLxA): 5,70X2,70X2,50MT | UN | 1 | 82598.91 | 2049.04 | 101653.89 | 103702.93 | 2049.04 | 101653.89 | 103702.93 | 12.98%
8.2 | 06-CRML | Próprio | Câmara Fria para hortifruti-- Dimensões externas (CxLxA): 3,70 X 2,75 x 2,50MT | UN | 1 | 54377.77 | 2049.04 | 66222.25 | 68271.29 | 2049.04 | 66222.25 | 68271.29 | 8.547%
8.3 | 06-CRMK | Próprio | Câmara Fria para laticinios e pararesfriados- Dimensões externas (CxLxA): 3,45 X 2,80 x 2,50MT | UN | 2 | 45076.8 | 2049.04 | 54544.88 | 56593.92 | 4098.08 | 109089.76 | 113187.84 | 14.17%
9 |  |  | ELETROCALHA(LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA) E ELTRODUTO | [8 empty] | 25297.75 | 3.167%
9.1 | 04-CQP | Próprio | LIMPEZA DE ELETROCALHA | m² | 247.29 | 5.34 | 4.18 | 2.52 | 6.7 | 1033.67 | 623.17 | 1656.84 | 0.2074%
9.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 247.29 | 25.01 | 17.39 | 14.01 | 31.4 | 4300.37 | 3464.53 | 7764.9 | 0.9721%
9.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 247.29 | 51.14 | 34.78 | 29.42 | 64.2 | 8600.74 | 7275.27 | 15876.01 | 1.988%
10 |  |  | GRELHAS METALICAS | [8 empty] | 17468.15 | 2.187%
10.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 38.2 | 10.08 | 7.65 | 5 | 12.65 | 292.23 | 191 | 483.23 | 0.0605%
10.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 38.2 | 25.01 | 17.39 | 14.01 | 31.4 | 664.29 | 535.19 | 1199.48 | 0.1502%
10.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 38.2 | 51.14 | 34.78 | 29.42 | 64.2 | 1328.59 | 1123.85 | 2452.44 | 0.307%
10.4 | 340-IGES-XT | Próprio | GRELHA CONTINUA EM ALUMINIO 900X600MM | UN | 10 | 1061.97 | 81.26 | 1252.04 | 1333.3 | 812.6 | 12520.4 | 13333 | 1.669%
11 |  |  | VAPOR | [8 empty] | 23794.9 | 2.979%
11.1 | 260-IGES-UR | Próprio | ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 4" | M | 67.73 | 279.83 | 8.32 | 343 | 351.32 | 563.51 | 23231.39 | 23794.9 | 2.979%
12 |  |  | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | [8 empty] | 8522.24 | 1.067%
12.1 | 340-IGET-BQ | Próprio | ALUGUEL CONTAINER 6 UNIDADES | UN | 1 | 3890.58 | 0 | 4884.62 | 4884.62 | 0 | 4884.62 | 4884.62 | 0.6115%
12.2 | 04-CQX | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 14 | 206.96 | 89.05 | 170.78 | 259.83 | 1246.7 | 2390.92 | 3637.62 | 0.4554%
[9 empty] | Totais -> | 162.601,44 | 636.166,71 | 798.768,15
[9 empty] | Total sem BDI |  | 636253.56
[9 empty] | Total do BDI |  | 162514.59
[9 empty] | Total Geral |  | 798768.15

## ABC-SERVIÇO
C |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA COZINHA 1 |  | 25,55% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
06-CRMK | Próprio | Câmara Fria para laticinios e pararesfriados- Dimensões externas (CxLxA): 3,45 X 2,80 x 2,50MT | 22 | UN | 2,0 | 56.593,92 | 113.187,84 | 14,17 | 14,17
06-CRMJ | Próprio | Câmara Fria para congelados - Dimensões externas (CxLxA): 5,70X2,70X2,50MT | 22 | UN | 1,0 | 103.702,93 | 103.702,93 | 12,98 | 27,15
06-CRML | Próprio | Câmara Fria para hortifruti-- Dimensões externas (CxLxA): 3,70 X 2,75 x 2,50MT | 22 | UN | 1,0 | 68.271,29 | 68.271,29 | 8,55 | 35,70
06-CRMP | Próprio | Copia da SBC (210031) - LIMPEZA CERAMICAS | 210 | m² | 1.675,5 | 39,61 | 66.366,55 | 8,31 | 44,01
103266 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 12.861,04 | 51.444,16 | 6,44 | 50,45
103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 14.844,70 | 44.534,10 | 5,58 | 56,02
88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 904,0 | 39,51 | 35.717,04 | 4,47 | 60,50
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 323,0 | 93,77 | 30.287,71 | 3,79 | 64,29
260-IGES-UR | Próprio | ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - 4" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 67,73 | 351,32 | 23.794,90 | 2,98 | 67,27
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 218,95 | 103,21 | 22.597,82 | 2,83 | 70,10
06-CRMO | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ANTI-MOFO ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 904,0 | 23,32 | 21.081,28 | 2,64 | 72,74
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0,75 | 27.723,37 | 20.792,52 | 2,60 | 75,34
06-CRMT | Próprio | MANUTENÇÃO/REPARO EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 10.334,47 | 20.668,94 | 2,59 | 77,93
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 6.352,72 | 19.058,16 | 2,39 | 80,31
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 285,49 | 64,20 | 18.328,45 | 2,29 | 82,61
340-IGES-XT | Próprio | GRELHA CONTINUA EM ALUMINIO 900X600MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 10,0 | 1.333,30 | 13.333,00 | 1,67 | 84,28
06-CRMU | Próprio | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA MOBILIZAÇAO DA BANCADA DA LAVAGEM DE PANELAS PARA LAVAGEM DE PRATOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 5.903,38 | 11.806,76 | 1,48 | 85,75
012078 | SBC | ANDAIME INTERNO PARA REVESTIMENTO-CAVALETE+COMPENSADO 18mm | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 19,0 | 599,82 | 11.396,58 | 1,43 | 87,18
06-CRKU | Próprio | Luminária Hermética LED EHT24-S, 37W, 1250x150mm, difusor em policarbonato | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 370,95 | 11.128,50 | 1,39 | 88,57
06-CRKQ | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES | 70 | M | 34,52 | 305,13 | 10.533,08 | 1,32 | 89,89
06-CRMR | Próprio | APLICAÇÃO DE REJUNTE EM CERÂMICA DE PAREDES INTERNAS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.675,5 | 5,86 | 9.818,43 | 1,23 | 91,12
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 285,49 | 31,40 | 8.964,38 | 1,12 | 92,24
06-CRKP | Próprio | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | 86 | M | 410,0 | 20,40 | 8.364,00 | 1,05 | 93,29
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,5 | 5.166,78 | 7.750,17 | 0,97 | 94,26
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.320,0 | 5,54 | 7.312,80 | 0,92 | 95,18
06-CRMM | Próprio | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA | 22 | m² | 904,23 | 7,34 | 6.637,04 | 0,83 | 96,01
340-IGET-BQ | Próprio | ALUGUEL CONTAINER 6 UNIDADES | 12 | UN | 1,0 | 4.884,62 | 4.884,62 | 0,61 | 96,62
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 495,6 | 8,54 | 4.232,42 | 0,53 | 97,15
73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 2.042,24 | 4.084,48 | 0,51 | 97,66
04-CQX | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | 17 | m³ | 14,0 | 259,83 | 3.637,62 | 0,46 | 98,12
06-CRLK | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | 67 | M | 152,0 | 23,33 | 3.546,16 | 0,44 | 98,56
073410 | SBC | VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO | UN | 2,0 | 1.685,39 | 3.370,78 | 0,42 | 98,98
73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 1.177,03 | 2.354,06 | 0,29 | 99,28
04-CQP | Próprio | LIMPEZA DE ELETROCALHA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 247,29 | 6,70 | 1.656,84 | 0,21 | 99,48
340-IGET-BR | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | 17 | MES | 2,0 | 814,50 | 1.629,00 | 0,20 | 99,69
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 500,0 | 3,03 | 1.515,00 | 0,19 | 99,88
06-CRKR | Próprio | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | 70 | UN | 3,0 | 165,17 | 495,51 | 0,06 | 99,94
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 38,2 | 12,65 | 483,23 | 0,06 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 636253.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 162514.59
[5 empty] | Total Geral |  | 798768.15

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I.
| REFORMA COZINHA 1 |  | 25,55%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | PROVISÓRIO/SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 100,00% 20.979,12 | 100,00% 20.979,12
2 | PROFISSIONAIS | 100,00% 28.542,69 | 33,00% 9.419,09 | 33,00% 9.419,09 | 34,00% 9.704,51
3 | TETO | 100,00% 63.435,36 | 20,00% 12.687,07 | 40,00% 25.374,14 | 40,00% 25.374,14
4 | PAREDE | 100,00% 106.472,69 | 30,00% 31.941,81 | 30,00% 31.941,81 | 40,00% 42.589,08
5 | PISO | 100,00% 22.597,82 | 50,00% 11.298,91 | 50,00% 11.298,91
6 | INSTALAÇÕES | 100,00% 57.833,94 | 30,00% 17.350,18 | 60,00% 34.700,36 | 10,00% 5.783,39
7 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 138.661,43 |  | 100,00% 138.661,43
8 | CÂMARAS FRIAS | 100,00% 285.162,06 |  | 40,00% 114.064,82 | 60,00% 171.097,24
9 | ELETROCALHA(LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA) E ELTRODUTO | 100,00% 25.297,75 | 50,00% 12.648,88 | 50,00% 12.648,88
10 | GRELHAS METALICAS | 100,00% 17.468,15 | 50,00% 8.734,08 | 50,00% 8.734,08
11 | VAPOR | 100,00% 23.794,90 |  | 100,00% 23.794,90
12 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | 100,00% 8.522,24 | 30,00% 2.556,67 | 40,00% 3.408,90 | 30,00% 2.556,67
Porcentagem |  |  | 15,98% | 51,84% | 32,19%
Custo |  |  | 127.615,80 | 414.047,31 | 257.105,04
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,98% | 67,81% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 127.615,80 | 541.663,11 | 798.768,15
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: reforma da Cozinha
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Incidência % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | 1.2512
A - SERVIÇOS GERAIS
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
1 | PROVISÓRIO/SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 20979.12 | 2.626% | 20979.12 |  |  | 20979.12 | 20979.12
|  |  |  | 2.626% |  |  |  | 0.026264
|  |  |  | 33% | 33% | 34% |  | 1
2 | PROFISSIONAIS | 28542.69 | 3.573% | 9419.0877 | 9419.0877 | 9704.5146 | 28542.69 | 28542.69
|  |  |  | 1.179% | 1.179% | 1.215% |  | 0.035733
|  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 1
3 | TETO | 63435.36 | 7.942% | 12687.072 | 25374.144 | 25374.144 | 63435.36 | 63435.36
|  |  |  | 1.588% | 3.177% | 3.177% |  | 0.079416
|  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 1
4 | PAREDE | 106472.69 | 13.33% | 31941.807 | 31941.807 | 42589.076 | 106472.69 | 106472.69
|  |  |  | 3.999% | 3.999% | 5.332% |  | 0.1333
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 1
5 | PISO | 22597.82 | 2.829% | 11298.91 | 11298.91 |  | 22597.82 | 22597.82
|  |  |  | 1.415% | 1.415% |  |  | 0.028291
|  |  |  | 30% | 60% | 10% |  | 1
6 | INSTALAÇÕES | 57833.94 | 7.24% | 17350.182 | 34700.364 | 5783.394 | 57833.94 | 57833.94
|  |  |  | 2.172% | 4.344% | 0.724% |  | 0.072404
[5 empty] | 100% |  |  | 1
7 | CLIMATIZAÇÃO | 138661.43 | 17.36% |  | 138661.43 |  | 138661.43 | 138661.43
[5 empty] | 17.36% |  |  | 0.17359
[5 empty] | 40% | 60% |  | 1
8 | CÂMARAS FRIAS | 285162.06 | 35.7% |  | 114064.824 | 171097.236 | 285162.06 | 285162.06
[5 empty] | 14.28% | 21.42% |  | 0.357
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 1
9 | ELETROCALHA(LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA) E ELTRODUTO | 25297.75 | 3.167% | 12648.875 | 12648.875 |  | 25297.75 | 25297.75
|  |  |  | 1.584% | 1.584% |  |  | 0.031671
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 1
10 | GRELHAS METALICAS | 17468.15 | 2.187% | 8734.075 | 8734.075 |  | 17468.15 | 17468.15
|  |  |  | 1.093% | 1.093% |  |  | 0.021869
[5 empty] | 100% |  |  | 1
11 | VAPOR | 23794.9 | 2.979% |  | 23794.9 |  | 23794.9 | 23794.9
[5 empty] | 2.979% |  |  | 0.029789
|  |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 1
12 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | 8522.24 | 1.067% | 2556.672 | 3408.896 | 2556.672 | 8522.24 | 8522.24
|  |  |  | 0.3201% | 0.4268% | 0.3201% |  | 0.010669
| TOTAL | 798768.15 | 100% |  |  |  |  | 0
1 | PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  | 15.98% | 51.84% | 32.19% |  | 1
| VALOR MENSAL (R$) |  |  | 127615.8007 | 414047.3127 | 257105.0366
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  | 15.98% | 67.81% | 100%
| VALOR ACUMULADO (R$) |  |  | 127615.8007 | 541663.1134 | 798768.15

## BDI
BDI | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
II | PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA COM DESONERAÇÃO (QUANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL FOR IGUAL OU SUPERIOR A 50% DO CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO)
COMPONENTE | [7 empty] | Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU / Plenário
A |  | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | INCIDÊNCIA |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | mediana | média
| 1 | Administração Central |  |  |  | 4% | 6.5% | 3% | 4% | 5.5% | 4% | 4.167%
| 2 | Seguros + Garantias |  |  |  | 0.8% | 0.57% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8667%
| 3 | Riscos |  |  |  | 1.27% | 0.75% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.17%
| 4 | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.23% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23% | 1.07%
[6 empty] | 7.3% | 8.82% |  |  |  | 7.3% | 7.273%
B |  | TRIBUTOS |  |  |  | INCIDÊNCIA
| 1 | COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social |  |  |  | 3% | 3% |  |  |  | 3% | 3%
| 2 | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  | 0.65% | 0.65% |  |  |  | 0.65% | 0.65%
| 3 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  |  | 2% | 3% |  |  |  | 3% | 3%
| 4 | Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  | 2.5%
|  | SUBTOTAL "B" |  |  |  | 8.15% | 6.65% |  |  |  | 6.65% | 6.65%
C |  | BONIFICAÇÃO |  |  |  | INCIDÊNCIA
| 1 | Lucro |  |  |  | 7.4% | 7.75% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4% | 7.507%
2
3
4
BDI | [5 empty] | 25.55% | 25.7% |  |  |  | 23.54% | 23.62%
FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI
BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) X ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S | Taxa Representativa de Seguros
R | Taxa Representativa de Riscos
G | Taxa Representativa de Garantias
DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L | Taxa Representativa de Lucro
I | Taxa Representativa de Incidencia de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
REFERÊNCIAS: